Документація з експлуатації та технічного обслуговування повітряних завіс GUARD PRO GUARD PRO v202501
Документація з експлуатації та технічного обслуговування повітряних завіс GUARD PRO v202501

Документація з експлуатації та технічного обслуговування GUARD PRO
[image: image43.png]=T bt

G—H*@)@ &—@
Q_.t!l‘ ser '.'J:_@

Sdlad °




[image: image1.png]


[image: image19.png]231,5





SONNIGER S.A.

Ul. Podolska 21, 81-310 Gdynia, Poland, infolinia 801 055 155, tel. + 48 58 785 34 80, www.sonniger.com
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000966611, NIP 586 227 35 14 Regon 22154369 kapitał zakładowy: 1.655.000 PLN
1. ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИСТРОЮ
Промислова повітряна завіса призначена для використання в регіонах з помірним і холодним кліматом, в приміщеннях, де температура коливається від -15 до +40 °C, а відносна вологість досягає 80% (при температурі +25 °C), в умовах, вільних від зовнішніх факторів, таких як пилок, гідрометеори (горизонтальні опади) і хімічні пари.
Взимку повітряні завіси захищають від втрат тепла в приміщеннях, що стає можливим завдяки правильно спрямованому потоку повітря, який захищає вхід холодного повітря в опалювальне приміщення. Влітку завіси можуть використовуватися як охолоджувальні пристрої, що запобігають проникненню гарячого повітря ззовні, а також забруднюючих речовин.
Промислові повітряні завіси GUARD PRO призначені для захисту від втрат тепла в проходах будівель середньої та великої місткості, зокрема в таких випадках:
· 
складські та виробничі приміщення,  

· 
Секції завантаження/розвантаження в супермаркетах і великих торгових приміщеннях, 

· 
Автосалони та автосервіси,
· 
виставкові площі
2.  ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ GUARD PRO
	ПАРАМЕТРИ
	GUARD PRO

	
	Завіса з водонагрівачем
	Завіса з електричним нагрівачем
	Завіса без нагрівача

	
	GUARDPRO 150W
	GUARDPRO 200W
	GUARDPRO 150E
	GUARDPRO 200E
	GUARDPRO 150C
	GUARDPRO 200C

	Довжина одиниці
	м
	1.5
	2
	1.5
	2
	1.5
	2

	Максимальний потік повітря
	м
	8
	8
	9

	Теплова потужність *
	кВ
	32
	46
	14
	17,5
	-
	-

	Максимальна витрата повітря
	м³/г
	6 500/4 100/2 750
	9 100/5 150/3 400
	6 550/4 100/2 700
	9 450/5 650/3 750
	6 700/4 250/2 750
	9 600/5 700/3 800

	Максимальний робочий тиск
	МПа
	1,6
	-
	-
	-
	-

	Діаметр з'єднувальних патрубків
	дюйм
	3/4"
	-
	-
	-
	-

	Потужність двигуна, споживання
	В/Гц/A
	230/50 2,16A
	230/50 3,24A
	230/50 2,16A
	230/50 3,24A
	230/50 2,16A
	230/50 3,24A

	Потужність двигуна
	Кв
	0,5
	0,75
	0,5
	0,75
	0,5
	0,75

	Потужність електронагрівача, споживання
	В/Гц A
	-
	-
	400/50  21,3A
	400/50  26,6A
	-
	-

	Вага з водою / без води
	кг
	53/54
	72/74
	52
	68
	44
	58

	Рівень шуму *** 
	дБ (A)
	60
	64
	59
	61
	59
	61

	Клас захисту IP
	 
	IP 54
	IP 20
	IP 54


* теплова потужність для водяного теплоносія 90/70 і температури вхідного повітря 0 °C
** споживання енергії при температурі навколишнього повітря 16 °C і довжині кабелю 10 м. Споживання енергії [А] збільшується при зниженні температури повітря на вході або при збільшенні довжини кабелів живлення.
*** виміряно на відстані 5 м
максимальна температура нагрівального агента 110 °C
КОНСТРУКЦІЯ ТА РОЗМІРИ GUARD PRO 150W, GUARD PRO 150C, GUARD PRO 150E
[image: image20.png]


[image: image21.png]




КОНСТРУКЦІЯ ТА РОЗМІРИ GUARD PRO 200W, 200E 200C

[image: image22.png]



[image: image23.png]



[image: image24.png]1500

412 676

Tozs]




    PTC НАГРІВАЧ 

Повітряна завіса GUARD PRO типу E оснащена сучасними електричними нагрівачами PTC. 

PTC — це терморезистори, що означає, що разом із підвищенням температури збільшується і опір нагрівального елемента. Завдяки цій особливості немає ризику перегріву, що робить пристрої безпечнішими та ефективнішими. Додатковою перевагою є відсутність струму на поверхні нагрівача, а також більша поверхня для обміну енергією.
3. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ПРИНЦИПИ БЕЗПЕКИ
Повітряні завіси GUARD PRO виготовляються відповідно до правил і стандартів якості, екології, корисності та комфорту роботи. Перед запуском пристрою обов'язково уважно прочитайте інструкцію. 

Повітряні завіси GUARD PRO поставляються готовими до використання в картонній упаковці, яка захищає їх від будь-яких механічних пошкоджень. У комплект поставки входять пристрій, інструкція (документація з експлуатації та технічного обслуговування) та гарантія. Якщо замовлено додаткове автоматичне управління, воно поставляється в окремій упаковці. Переконайтеся, що всі вищезазначені елементи знаходяться в пакунку відразу після доставки.  У разі відсутності будь-якого елемента, заповніть відповідний транспортний документ.
ПОВІДОМЛЕННЯ!

· 
Не використовуйте завісу в приміщеннях, де знаходяться легкозаймисті та/або горючі речовини, біологічні речовини, а також у середовищах з корозійними компонентами повітря.
· 
Не використовуйте завісу в приміщеннях з відносною вологістю повітря вище 80%.
· 
Не залишайте завісу увімкненою без нагляду на тривалий час. 

· 
Не використовуйте завісу без належного заземлення
· 
Не вмикайте завісу, якщо на ній встановлено захисний кожух.
· 
Перед проведенням будь-яких робіт з технічного обслуговування або чищення, а також під час тривалого періоду обкатки, обов'язково від'єднайте кабель живлення від мережі.
· 
Для підключення повітряної завіси використовуйте кабель живлення з розгалужувачем, який захищає від випадкового від'єднання від джерела живлення.
· 
Коли повітряна завіса підключена безпосередньо до кабелю, переконайтеся, що є розгалужувач, який захищає від небажаного відключення. 
· 
Під час транспортування пристрою звертайте особливу увагу на те, щоб не пошкодити корпус.
· 
Під час експлуатації пристрою дотримуйтесь правил безпеки, що відповідають трудовим нормам, пов'язаним з експлуатацією будь-яких електричних пристроїв. 

· 
Не кладіть ніякі предмети на завісу і не зменшуйте потік повітря, щоб забезпечити пожежну безпеку. Якщо ви помітили іскри або пошкодження кабелю живлення, негайно припиніть роботу пристрою.
· 
Електрична мережа, до якої підключена завіса, повинна бути захищена від перевантаження та короткого замикання.
УВАГА!
· 
З міркувань безпеки, щоб уникнути ураження електричним струмом, будь-яка заміна кабелю живлення повинна виконуватися кваліфікованим фахівцем.
· 
З міркувань безпеки, щоб уникнути ураження електричним струмом, перед проведенням будь-яких ремонтних або технічних робіт відключіть джерело живлення.
· 
Будь-які ремонтні роботи, пов'язані з витоком теплоносія в пристрої, труби якого знаходяться під тиском, суворо заборонені.
· 
Для подачі теплоносія необхідно використовувати відсічний/запірний клапан.
· 
Забороняється підключати штепсельну вилку з заземленням до водопровідних труб, газових труб, громовідводів, телефонної або антенної мережі.
· [image: image25.png]8

15’809 ]

]
- e e
= == E= =
R o
3
2000




 Якщо температура під час транспортування нижча за нуль, зачекайте щонайменше 3 години, перш ніж підключати пристрій до джерела живлення.
4. МОНТАЖ
Перед монтажем пристрою врахуйте наступні моменти:
· доступність/легкий доступ для будь-яких робіт з обслуговування та технічного обслуговування 

· доступ до водопроводу та електромережі 

· можливість кріплення завіси безпосередньо на вході в ворота 

Пристрій рекомендується кріпити до стіни або стелі над дверним проємом на опорних кріпильних штифтах або опорних конструкціях (форма та розміри опорної конструкції можуть бути індивідуально розроблені відповідно до вимог міцності та надійності).
Зверніть особливу увагу на правильне вирівнювання пристрою. Якщо пристрій не встановлено в горизонтальному або вертикальному положенні, це може призвести до пошкодження вентилятора і, як наслідок, до несправності пристрою. Вхід і вихід повітря не повинні бути заблоковані будь-якими предметами. Під час встановлення пристрою не забудьте забезпечити легкий доступ до панелі керування.  У разі більшого проєму можна встановити кілька завіс одного типу. Вони повинні бути змонтовані поруч, щоб забезпечити безперервний потік повітря. Завіса встановлюється горизонтально або вертикально для постійного використання (з лівого/правого боку проєму). Повітряну завісу GUARD PRO рекомендується встановлювати ширше (у разі горизонтального монтажу) або вище (у разі вертикального монтажу), ніж проєм.

Якщо ви вирішили встановити систему АКТИВНОГО ЗАХИСТУ, яка складається з завіс з водяним теплообмінником і без нього, то завіси з водяними теплообмінниками необхідно встановлювати внизу. 
Підключаючи завісу, переконайтеся, що можна проводити технічне обслуговування. На обох з'єднувальних патрубках повинні бути встановлені ручні запірні клапани на випадок необхідності відключення пристрою. Подача гарячої води повинна бути підключена відповідно до маркування на корпусі (вхід/вихід).  
Під час приєднання труб до теплообмінника обов'язково закріпіть вхідне з'єднання нагрівача, щоб захистити його від крутного моменту (який може спричинити витік у теплообміннику).
[image: image26.png]


Підключення теплоносія до різьбових патрубків DIN 3/4” повинно здійснюватися на підставі проекту, виконаного уповноваженим проектувальником. У разі підключення завіси до теплової мережі без змішувального модуля необхідно встановити фільтр для води.
4.1. ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗАВІС GUARD PRO
Багатофункціональний з'єднувач GUARDPRO призначений для з'єднання завіс та кріплення завіс до стелі (у разі горизонтального кріплення) або до стіни (у разі вертикального кріплення). Багатофункціональний з'єднувач GUARDPRO не входить до комплекту поставки і доступний як опція. З'єднувач слід встановлювати відповідно до наведених нижче малюнків. Необхідну кількість багатофункціональних з'єднувачів GUARDPRO можна розрахувати за наведеною нижче формулою.

[image: image27.png]



Горизонтальне з'єднання (N – кількість завіс)

N x 4 = кількість з'єднувачів GUARDPRO
Вертикальне з'єднання (N - кількість штор) 

(N x 4) – 2 = кількість з'єднувачів GUARDPRO
[image: image28.png]


Встановлення з'єднувача всередині завіси


Встановлення з'єднувача на задній частині завіси
[image: image29.png]WAAOQ0053

CGPA0024

contactor

 CGA0034 (PTC 1 pcs)

CGP0009 (GP150W)
CGP0010 (GP200W)

CGPA0024 side panel

CGPAO0024 top/bottom




[image: image30.png]GUARD PRO

.

U3 -Low
U2 - MIDDLE
U1 -HIGH
FACTORY
CONNECTIO

QHQHOHQHQHOH@

|





Горизонтальний монтаж
Щоб правильно встановити завісу горизонтально, дотримуйтесь відстані мінімум 300 мм від задньої частини пристрою.  

Для кріплення завіси GUARDPRO до стелі використовуйте з'єднувач GUARDPRO багатоцільового призначення. До з'єднувача можна прикріпити кріпильні штифти діаметром 11 (не входять до комплекту поставки).
[image: image31.png]S8 See
ofo|o o|0 ofo|o
eSS See

S =
o o
= =
L1{L2[L3| N [PE|NC| L1|L2|L3| N [PE|NC|
TT T T TTTT1

3 x 400V/50Hz 3 x 400V/50Hz

DOOR STOP
=
CONTA o
i
— — i L
] ] ] ] [ —
> TT — 1 N
5-b r ) 1 PE
[U3[U2]U1IN [PE] 230V/50Hz
GUARD PRO GUARD PRO
GP GP
DOOR STOP
CONTACTOR) ng e
oo
 ——
I [ i L —
NN LN N
[ [
> T s T PE
[U3[U2IUIN PE] [US[U2[UTN [PH] 230V/50Hz
G D PRO G D PRO
GpP GP




Вертикальне монтаж
Щоб встановити завісу вертикально, переконайтеся, що вихід повітря завіси знаходиться якомога ближче до дверного отвору, а повітряний проміжок знаходиться на висоті верхнього краю входу. Будь ласка, переконайтеся, що відстань між корпусом виходу та стіною становить приблизно 300 мм. 

Щоб встановити дві завіси GUARDPRO одна над іншою, необхідно використовувати багатофункціональний з'єднувач GUARDPRO для кріплення завіси до стіни.
[image: image32.png]W




Для кріплення завіси GUARDPRO до підлоги використовуйте вертикальний тримач/опору, який використовується для кріплення завіси до європіддону (на час транспортування). Опора входить до комплекту поставки. Завіса повинна бути прикріплена до підлоги з кожного боку та з тильного боку, як показано на малюнку.
5. ДІАПАЗОНИ ТЕПЛОВОЇ ПОТУЖНОСТІ 
[image: image2.png]GUARD PRO 150W

napaverpn Tennonoc T 00 o0 70550

reuneparypa sxizroro nositps (] l o " s w0 s | o [ 5 [ 10 s | o s 10 15 2
Torik noBiTpn 6500 wilroR (WewaKiTs 3)

Tennosa norysoicrs W6 | W43 | 120 | 82 59 | 39 | 195 71 | w7 | 122 | 87 | 245 | 221 | 17 | 173 W48

Teuneparype awdanoronositpn C | 61 | 101 | 141 | 177 | 218 | 83 | 124 | 165 | 205 244 | 104 | 14 | 187 227 268

norix sop wiroa| 06 | 05 04 03 02 | 08 07 06 05 04| 11 10 09 08 o7

rigpasii 0nopw Wa | 21 | 15 | 10 | 04 | 02 | a4 | 27 | 21 | 15 10 | 50 | 41 | a4 | 27 21

GuaRD PR0 00w

napaerpn Tennonocn T 050 CL) 70150

Tenneparypa exiaworo nosiTpa [Cl [ o 1 s [t 5 20 | o [ 5 [ 1o [ 5 [ 2 | o | 5 [ 10 [ 15 2
Torix noairpn 9100 wilroa (wsaiers 3)

Tennosa norycieTs & | T8 | T8 | 136 103 | 64 | %4 23 | 200 | 70 | 9 | 328 | 26 | %5 | ZHa | 23

Teuneparypa awdnoronosipn  C | 61 | 102 | 143 183 | 221 | 8 | 122 | 163 205 245 | 10 | 142 | 183 225 266

norix sopn warox| 09 07 08 04 03 | 12 | 10 | 09 07 08 | 14 | 13 | 12 | 10 09

e 9 T 36 25 T 15 o7 | 77 61 a8 | 35 25 | 108 o1 75 T 6 | a7





[image: image33.png]D
o o
zla 5
B4
S|
=
SO
I
&i
Ll
g ¢
3 E
S 0
g <
x
23
82
Z|0 o
= o
0| UD
D 9
R ”mw
o) o
A i
i
i
i
i
i
i
g8 i
Qlo|D] & — i
Clo[DTe =02
i
Olo[Qlz+5 2h&] |
S Ol I
OlelD|a -2 |
Qlol®]I-Z & i
QoD =" 4 O+ 1
i
orul |
o E |
8.8 "
° -
I 8E
32
azWw o
PZM




Більше інформації можна знайти на сайті https://www.sonniger.com/aplikacja-doboru/
6. КОНТРОЛЕР - УСТАНОВКА
Panel Comfort New — це контролер, який дозволяє регулювати швидкість повітря та бажану температуру в приміщенні. Panel Comfort повинен бути розташований за межами повітряного потоку, що створюється повітряною завісою. Panel Comfort New дозволяє регулювати 1 одиницю пристрою GUARD PRO.
[image: image34.jpg]


Description of the Panel Comfort New settings

OFF-I-II-III - перемикач і регулювання швидкості вентилятора
HEAT - термостат подає сигнал на привід і вентилятор, вентилятор вимикається при досягненні заданої температури, клапан перекриває подачу води

FAN - робота вентилятора пристрою відповідно до термостата, клапани або електричні нагрівачі не працюють

COOL - термостат подає сигнал на привід і вентилятор, пристрій починає працювати при досягненні заданої температури
Увага! Можливо додатково змінити положення перемички SR1 на SR1 CONST, в цьому випадку вентилятор може працювати незалежно від термостата.
Термостатична робота призначена тільки для клапанів. У цьому випадку:
HEAT - робота вентилятора незалежно від термостата, клапани працюють до досягнення заданої температури
FAN - робота вентилятора пристрою, незалежно від термостата, клапани не працюють
COOL - робота вентилятора незалежно від термостата, клапани працюють від заданої температури
7. СХЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПІДКЛЮЧЕНЬ
Для підключення штори використовуйте 3-жильний мідний кабель мінімального діаметра 3x1,5 мм² для двох штор (до 6 вентиляторів) або 3x2,5 мм² для 3 штор (до 9 вентиляторів). Електромонтаж та підключення до джерела живлення повинні виконуватися відповідно до чинних норм і стандартів для будівельної галузі. 

Електрична мережа, до якої підключається пристрій, повинна захищати пристрій від перевантаження та короткого замикання. Необхідно використовувати захисне заземлення. Будь-які електромонтажні роботи та підключення до джерела живлення повинні виконуватися відповідно до чинних будівельних норм та стандартів. Підключення пристрою до джерела живлення повинно виконуватися кваліфікованим фахівцем, який ознайомлений з інструкцією. Двигун вентилятора оснащений внутрішнім тепловим захистом від перегріву. Кабель живлення та головний вимикач не входять до комплекту поставки.
Також можна встановити дверний контактний вимикач DOORSTOP, який вимикає завісу GUARD PRO під час закривання дверей, а в момент відкривання дверей завіса GUARD PRO починає працювати відповідно до параметрів, встановлених на панелі управління пристрою.
[image: image35.png]Ty 7 X €

e —
Ovd QuvNo
BAININEN
oud aavno | [oud aavne | =
B NDeer] | | BINTenen)
5 B
Ovd GevNo 0¥d QuvNo
| |
N [E= ] IR
e P AWGTXG
1 oo
1] [N N T
W TXT Hzam
1 [ e
i)
QLYY VYV 2] [0 4] : F \
4 b 4 | g
NA  NA NA &
o
N do1s¥ooa o
sa - - WS 0XE
fi 3d B H B ql
N Alddns ¥3mod & & g N
1 2 s s 1
oo 10T
A t t A NoHT
e HOIH'E | o€
2|t ame 117885 -
a1 MOTE i an T




Опис підключення вентилятора
U1 висока швидкість – коричневий
U2 середня швидкість – сірий
U3 низька швидкість – червоний
N нейтральний – синій
PE захист - жовтий/зелений
[image: image36.png]0¥d ayvno
BIINTNZEN

0dd ayvNo | | 0dd ayvNo )
N I€] NIl

O¥d QuvNO | | O¥d 0YvNO | |Odd Q¥YND
BANDINATE | | BEINDAZER | | BdNTAENED

AWGLXG
N T
1 4
Hgmi
ot [o e
[ ZanEii
A9 | =
S q4
kovva g
NA NA NA 3dNE€CT 3dNEcl 3FdNccT &
o
[ uzn_gmmoon_ o
sa AWGI0XT
ON = = =
fi 3d H g g M 1
N ATddns ¥3Mod w 3 s N
1 N N N 112
WP XE ZInoo 7 1 T
an t t A2 ANoHT
e HOIH E (2] L o€
%k ain z (2| 204w
o Mo (7] Qs





7.1. СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДЛЯ GUARD PRO ТИПУ W (ВОДА), ТИПУ C (СЕРЕДОВИЩЕ) З ПАНЕЛЛЮ COMFORT NEW (ТІЛЬКИ 1 ОДИНИЦЯ ДЛЯ ПАНЕЛІ COMFORT)
 Кабелі живлення не входять до комплекту
7.2. [image: image37.png]INTELLIGENT
eco

MODE
NON TUE WED THIR FRI SAT SUN 20:.00,

AP P ¢ +

T8 b

wow¥ .



СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ GUARD PRO ТИПУ E (ЕЛЕКТРИЧНИЙ НАГРІВАЧ) З ПАНЕЛЛЮ COMFORT (ТІЛЬКИ 1 ОДИНИЦЯ ДЛЯ ПАНЕЛІ COMFORT)
[image: image38.png]


 Кабелі живлення не входять до комплекту
7.3.  СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДЛЯ GUARD PRO ТИПУ W (ВОДА), ТИПУ C (СЕРЕДОВИЩЕ) З БЛОКОМ УПРАВЛІННЯ, ЗМОНТОВАНИМ МОНТАЖНИКОМ
[image: image39.png]—N

external NTC
probe (optional)

dry contact
RS485_ feedback

K L




 Кабелі живлення не входять до комплекту
7.4. СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ GUARD PRO ТИПУ E (ЕЛЕКТРИЧНИЙ НАГРІВАЧ) З КОРОБКОЮ УПРАВЛІННЯ, ВСТАНОВЛЕНИЙ МОНТАЖНИКОМ
Кабелі живлення не входять до комплекту
[image: image40.png]



7.5.  СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ GUARD PRO ТИПУ W (ВОДА), ТИПУ C (СЕРЕДОВИЩЕ) З БЛОКОМ УПРАВЛІННЯ MULTI 6 (ДО 6 ОДИНИЦЬ)
[image: image41.png]


 Кабелі живлення не входять до комплекту
7.6. СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ GUARD PRO ТИПУ E (ЕЛЕКТРИЧНИЙ НАГРІВАЧ) З БЛОКОМ УПРАВЛІННЯ MULTI 6 (ДО 6 ОДИНИЦЬ)
Кабелі живлення не входять до комплекту[image: image42.png]



 Блок управління Multi 6 дозволяє підключити та керувати до 6 пристроїв GUARD PRO 200 та 6 сервомоторів. Керування двигунами пристрою здійснюється за допомогою панелі COMFORT New або INTELLIGENT, до неї можна підключити вимикач DOORSTOP. Термостат виконує основну функцію при підключенні до пристрою з перемикачем дверей. Для підключення більше 6 повітряних завіс є можливість послідовного підключення до 10 блоків управління Multi 6. Для цього необхідно видалити перемичку DS-N в першому блоці Multi 6 і встановити перемичку DS-N у всіх інших блоках. 
8. ГІДРАВЛІЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
Водяні з'єднання розташовані ззаду пристрою, з правого боку. З'єднання повинні забезпечувати доступ для обслуговування та ремонту, тому на обох соплах повинні бути встановлені запірні клапани. Порядок підключення вхідних/вихідних труб не впливає на роботу теплообмінника.
9. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Двигун і вентилятор, що використовуються в повітряних завісах GUARD PRO, не потребують технічного обслуговування, але рекомендується проводити регулярні перевірки, особливо двигуна і підшипників (ротор вентилятора повинен обертатися вільно, без осьових і радіальних відхилень/бігань і небажаних стуків/дзенькотів). 

Теплообмінник вимагає систематичного очищення від усіх забруднень/домішок. Перед початком опалювального сезону рекомендується очистити теплообмінник стисненим повітрям, направленим на повітроводи; демонтаж пристрою не потрібний. 

Зверніть особливу увагу під час чищення ребер теплообмінника, оскільки існує висока ймовірність їх пошкодження. Якщо ребро погнулося, використовуйте спеціальний інструмент. Якщо прилад не використовувався протягом тривалого часу, перед наступним використанням відключіть його від мережі. 

Теплообмінник не обладнаний пристроєм захисту від замерзання. Теплообмінник може бути пошкоджений, якщо температура в приміщенні опуститься нижче 0 °C.
Якщо пристрій буде експлуатуватися в приміщенні, де температура опускається нижче 0 °C, в систему циркуляції води необхідно додати антифриз. Антифриз повинен бути сумісний з матеріалом, з якого виготовлений теплообмінник (мідь), а також з іншими елементами гідравлічної системи/циркуляції. Рідину необхідно розбавити водою відповідно до рекомендацій виробника.
10. PANEL INTELLIGENT WIFI – інструкція з експлуатації програмованого контролера

Панель Intelligent WIFI керує приводами/клапанами та автоматично регулює швидкість вентилятора залежно від необхідної температури в приміщенні. Чим нижча температура в приміщенні, тим вища швидкість повітряного потоку. Швидкість вентилятора автоматично знижується, коли температура в приміщенні наближається до бажаної. Intelligent WIFI дозволяє керувати роботою пристрою за допомогою мобільного додатку TUYA SMART.

      Функції

Зчитування температури з внутрішнього датчика або зовнішнього датчика NTC.
Ручне або автоматичне 3-ступеневе управління роботою вентилятора.

Тижневе програмування 5/1/1 днів.

Захист від замерзання 5 ~ 15 °C.

Дистанційне керування з рівня додатку Tuya Smart
Можливість підключення магнітного вимикача
Опис панелі

 Технічні параметри
	1
	Електроживлення
	230VAC/50Hz

	2
	Діапазон налаштування температури
	5°C 40°C

	3
	Діапазон робочих температур
	-10°C 60°C

	4
	IP клас
	20

	5
	Датчик температури
	Внутрішній/зовнішній NTC (опц.)


Розміри

 Меню налаштувань
Коли функція Panel Intelligent вимкнена, натисніть і утримуйте кнопку MODE протягом 5 секунд.  

Для зміни опції використовуйте кнопку MODE.

Для зміни значення використовуйте кнопки +/-.

	Налаштування меню
	Опція
	Значення

	1
	Калібрування температури вбудованого датчика
	–9°C ~ +9°C

	2
	Калібрування температури зовнішнього датчика
	–9°C ~ +9°C

	3
	Різниця температур вбудованого/зовнішнього датчика
	0,5~9°C (за замовчуванням 2)

	4
	EEPROM
	0: незапам'ятані

1: запам'ятані

	5
	Режим роботи вентилятора
	C1: Режим роботи термостатичний

C2: Режим роботи безперервний

	6
	Вибір датчика за замовчуванням
	0: Внутрішній датчик

1: Зовнішній NTC

	7
	Антифриз
	0: Вимкнено

1: Ввімкнено

	8
	Діапазон налаштування антифризу
	+5°C ~ +15°C

	9
	Згода на роботу магнітного датчика
	0: недоступний

1: доступний

	10
	Налаштування контакту дозволу на роботу
	0: NO

1: NC

	11
	Функція зміни швидкості після відкриття дверей
	0: доступний

1: недоступний (за замовчуванням)

	12
	Швидкість роботи висока передача
	0: Низька (за замовчуванням)

1: Середня

2: Висока

	13
	Швидкість роботи в погодних умовах
	0: Низька (за замовчуванням)

1: Середня

2: Висока

	14
	Функції MODBUS
	0: недоступні

1: доступні

	15
	BMS частота
	0-2400 / 1-9600 / 2-19200

	16
	Налаштування протоколу MODBUS
	1~247 (01~F7)


Блокування/розблокування кнопки [image: image3.png]



Щоб ЗАБЛОКУВАТИ кнопки, натисніть і утримуйте +, а потім – і утримуйте обидві кнопки протягом 5 секунд.

Щоб РОЗБЛОКОВАТИ кнопки, натисніть і утримуйте +, а потім – і утримуйте обидві кнопки протягом 5 секунд.

Натисніть MODE
Зміна в ручному режимі [image: image4.png]


 або автоматичний режим [image: image5.jpg]



Утримуйте кнопку MODE протягом 5 секунд. 

Перейти в режим охолодження [image: image6.png]


, режим нагрівання [image: image7.png]


, вентиляція [image: image8.png]



Натисніть FAN
Зміна швидкості на низьку [image: image9.png]


, середню [image: image10.png]


, високу [image: image11.png]


, автоматична [image: image12.png]



Утримуйте FAN протягом 5 секунд

Ручне програмування календаря Понеділок – п'ятниця, субота, неділя 6 налаштувань на день 

BMS Функції
· Налаштування/зчитування робочих параметрів
· Умови роботи/зупинки
· Тижнева програма
· Температура 

· Швидкість
· Нагрів, вентиляція, охолодження режими
· Режим розмерзання
	№.
	Налаштування
	Параметри

	1
	Режим роботи
	RS485 напівдуплексний; ПК або головний контролер є головним пристроєм; термостат є підлеглим пристроєм

	2
	Інтерфейс
	A(+),B(-), 2  дроти

	3
	Швидкість передачі даних
	0-2400 / 1-9600 / 2-19200

	4
	Байт
	Всього 9 бітів: 8 бітів даних + 1 стоп-біт

	5
	Modbus
	Режим RTU

	6
	Передача
	Формат RTU (віддалений термінальний пристрій) (див. інструкцію MOBUS)

	7
	Адреса термостата
	1－247；(0 — це адреса мовлення, яка позначає всі термостати без відповіді)


ФУНКЦІЇ WIFI
· Налаштування/Зчитування робочих параметрів

· Умови роботи/зупинки

· Тижнева програма

· Температура

· Швидкість вентилятора

· Опалення, вентиляція, режим охолодження
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ WIFI З ДОПОМОГОЮ ДОДАТКА TUYA SMAR 

1. Завантажте додаток Tuya Smart (доступний в App Store та Google Play)

2. Панель управління підключається до джерела живлення та пристрою, панель INTELLIGENT повинна залишатися вимкненою

3. 
Увімкніть додаток Tuya і дотримуйтесь інструкцій у додатку.

4. Для процесу підключення увімкніть GPS і Bluetooth у телефоні.

5. Щоб активувати режим сполучення в панелі INTELLIGENT, двічі натисніть і утримуйте символ «+» протягом 5 секунд, поки символ «SA» не з'явиться в лівій частині екрана.

6. 
Виберіть функцію «Додати пристрій», і додаток повинен автоматично знайти панель управління. Натисніть кнопку «Додати», а після завершення процесу налаштування натисніть «Далі» і «Готово».

7. Якщо функція «Додати» відсутня, виберіть вкладку «Невеликі пристрої» і функцію «Термостат (Wi-Fi)». Після цього введіть дані для підключення до вибраної мережі WiFi і підтвердіть, а потім «Повільно блимати».

8. З'явиться екран з інформацією про пошук пристрою. Після виявлення драйвера процес підключення відбувається автоматично. Після завершення процесу налаштування натисніть «Далі» і «Готово».
 КАТАЛОГ ЗАПЧАСТИН
ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ WEEE 2012/19 / EU
Відповідно до чинних законодавчих норм, під час придбання нового електричного або електронного обладнання з наступним маркуванням: 
ПАМ'ЯТАЙТЕ, ЩО ЗАБОРОНЕНО ВИКИДАТИ ВИКОРИСТАНЕ ОБЛАДНАННЯ РАЗОМ З ІНШИМИ ВІДХОДАМИ
Для отримання інформації про систему збору відходів електричного та електронного обладнання зверніться до свого дистриб'ютора.
УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ ГАРАНТІЇ
§ 1 Обсяг гарантії

1. Ця гарантія поширюється на матеріальні дефекти пристрою, які унеможливлюють його функціонування. Ця гарантія не поширюється на роботи з установки та технічного обслуговування.

2. Гарантія на товар, проданий Продавцем, діє протягом 24 місяців. Гарантійний термін починається з моменту доставки пристрою Покупцеві, зазначеному в рахунку-фактурі. Гарантія поширюється на всі деталі/компоненти, зазначені в обсязі поставки. 

3. Товари, доставлені третіми особами, не гарантуються цим постачальником. 

4. Пристрої можуть запускати та обслуговувати лише кваліфіковані особи, які пройшли навчання в галузі технічного обслуговування та експлуатації пристрою. Будь-які операції, пов'язані із запуском, технічним обслуговуванням та ремонтом, повинні бути зазначені в гарантійному талоні. 

5. Умовою надання гарантії виробником є монтаж та активація пристрою відповідно до документації з експлуатації та технічного обслуговування не пізніше ніж через 6 місяців після дати придбання.

6. Гарантія на виріб діє протягом усього гарантійного терміну лише за умови виконання робіт з технічного обслуговування, передбачених інструкцією з експлуатації та технічного обслуговування пристрою, зазначеною в розділі «Технічне обслуговування». Усі роботи, пов'язані з технічним обслуговуванням пристрою, виконуються за рахунок та на витрати Користувача. 

7. Надання гарантійних послуг не припиняє та не призупиняє строк дії Гарантії. Гарантія на замінені або відремонтовані деталі/елементи закінчується з закінченням строку дії Гарантії на пристрій.

§ 2 Виключення з гарантії/відмова від відповідальності
1. Гарантія не поширюється на механічні пошкодження та пошкодження електричних деталей, спричинені неналежним використанням, транспортуванням, аномальним напругою або іншими пошкодженнями, що виникли внаслідок дефекту виробу. З вищезазначених причин гарантія обмежується виключно заміною деталей/компонентів, що мають конструктивні дефекти, які будуть доставлені без додаткових витрат лише в тому випадку, якщо дефектна деталь/компонент була повернута. 

2. Гарантія на пристрої не поширюється на випадки технічних помилок, що виникли під час процедур, пов'язаних з установкою, регулюванням та контролем, включаючи будь-яке з наступного:

· Дефекти, спричинені підключенням пристрою до неправильно спроектованої вентиляційної системи, яка допускає додаткові теплові навантаження, що не відповідають жодним стандартам і знижують ефективність теплообмінника.

· Дефекти, спричинені підключенням до компонентів або деталей, які є частиною системи опалення, але не були поставлені Продавцем і чиє неналежне функціонування шкодить роботі пристрою.

· Дефекти, спричинені підключенням запасних частин до компонентів, які не є оригінальними деталями.

· Дефекти, спричинені перепродажем продукту першим покупцем/користувачем іншому покупцю, який демонтує/встановлює пристрій, який раніше був встановлений і експлуатувався в конкретній будівлі та її умовах.

· Дефекти, спричинені неналежним досвідом та недостатніми знаннями монтажника та технічного персоналу, які неналежним чином виконують післяпродажне обслуговування пристрою.

· Дефекти, спричинені особливими умовами використання, що відрізняються від типових/стандартних застосувань, якщо сторони (Продавець та технічний персонал замовника)  попередньо не домовилися про інше в письмовій формі.

· Дефекти, спричинені стихійними лихами, такими як пожежа, вибухи та інші інциденти, які можуть призвести до пошкодження механічних, електричних та захисних пристроїв.

· Дефекти, спричинені неналежним очищенням технічного об'єкта або місця, де було встановлено пристрій; очищення повинно проводитися періодично відповідно до конкретних умов роботи та кількості пилу.

· Дефекти, що виникли через відсутність або неналежне очищення теплообмінників; очищення повинно проводитися періодично відповідно до конкретних умов роботи та кількості пилу. 

· Дефекти, спричинені неналежним монтажем - невідповідним для низької зовнішньої температури умов роботи.

· Дефекти, спричинені низькою температурою, якщо підрядник, що здійснює монтаж, не встановив захисний пристрій для запобігання:

· низькі температури на електричних та механічних деталях, таких як клапани, електричні та електронні        пристрої управління,

· конденсація води та іній/лід поблизу пристрою,

· термічний шок нагрівача та теплообмінника, спричинений раптовими змінами зовнішньої температури.

§3. SONNIGER Poland не несе відповідальності за:
1. Поточні роботи з технічного обслуговування та перевірки, що випливають з документації з експлуатації та технічного обслуговування, а також програмування пристрою.

2. Дефекти, спричинені зберіганням пристрою в очікуванні гарантійного обслуговування.

3. Будь-які дефекти, спричинені майну компанії.

§4. Процедура подання скарг
1. У разі подання скарги відповідно до умов Гарантії, користувач може звернутися безпосередньо до Дистриб'ютора.

2. Усі ремонтні роботи, що покриваються гарантією, повинні виконуватися в рамках діяльності монтажної компанії та Сервісної служби заводу. Усі ремонтні роботи, що підпадають під дію гарантії, повинні виконуватися в місці, де встановлено пристрій.

3. Будь-які послуги, що підпадають під дію гарантії, повинні бути виконані протягом 14 днів з дати подання запиту. У виняткових випадках термін може бути продовжений, особливо якщо для виконання гарантійного обслуговування необхідно замовити деталі або компоненти у субпідрядників.

4. Користувач, що стосується діяльності з надання послуг, зобов'язаний: 

· Надати повний доступ до приміщень, де встановлено обладнання, та забезпечити необхідні засоби, що дозволяють отримати безпосередній доступ до обладнання (ліфт, риштування тощо), для виконання всіх робіт з технічного обслуговування, що покриваються гарантією. 

· Пред'явіть оригінал гарантійного талона та рахунок-фактуру з ПДВ, що підтверджує покупку,

· Забезпечте безпеку під час проведення сервісного обслуговування,

· Дозвольте розпочати роботи відразу після прибуття сервісної служби. 

5. Для подання скарги за гарантією необхідно надіслати на адресу Дистриб'ютора наступні документи:

а) правильно заповнена форма скарги, яка доступна на веб-сайті www.sonniger.com
б) копія гарантійного талону

в) копія документа, що підтверджує покупку - рахунок-фактура

6. Ремонтні роботи, включаючи заміну деталей, виконуються безкоштовно тільки в тому випадку, якщо представник підрядника, що здійснював монтаж, або Сервісна служба стверджують, що дефект або несправність пристрою викликані виною виробника.

7. Будь-які витрати (вартість ремонту, проїзду та замінених компонентів), понесені внаслідок необґрунтованої скарги, особливо в ситуації, коли представник підрядника з монтажу заводської ремонтної служби стверджує, що дефект/пошкодження було спричинено порушенням інструкцій, наведених у документації з експлуатації та технічного обслуговування, або зазначає виключення, передбачені §2 (Виключення з гарантії), будуть вимагатися від Покупця/Клієнта, який повідомив про несправність.

8. Заявник зобов'язаний надати письмове підтвердження про надання послуги. 

9. Sonniger Poland має право відмовити у наданні гарантійного обслуговування, якщо Sonniger Poland не отримала повну оплату за продукт, на який подано скаргу в рамках гарантії, або за будь-які попередні сервісні роботи. 
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Модель пристрою:…………………………………………………………………………………….…

Серійний номер:…………………………………………………………………………………………
Дата придбання:……………………………………………………………………………….................

Дата початку: ………………………………………………………………………………………………….. 

Детальна інформація про компанію-інсталятора:

Особа, яка запускає пристрій:………………………………………………………………...

Назва компанії:………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….….

Адреса:……………………………………………………………………………………………………..

Телефон:……………………………………………………………………………………………………

Підпис особи, яка запустила пристрій:………………………………………………………

Монтажні роботи, перевірки/інспекції, ремонт:

	Дата
	Обсяг монтажних робіт, перевірок, ремонтів
	Підпис та печатка компанії-інсталятора

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15][image: image16][image: image17][image: image18.jpg]



ПОВІДОМЛЕННЯ !


Перед монтажем пристрою  уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь правил, що стосуються процедур монтажу. Недотримання правил може призвести до неналежного функціонування пристрою та втрати гарантійних прав..


Будьте особливо уважні під час роботи з електричними елементами пристрою.





ПОВІДОМЛЕННЯ !


( Зверніть особливу увагу на правильне вирівнювання пристрою. Якщо пристрій не встановлено горизонтально або вертикально, це може призвести до пошкодження вентилятора і, як наслідок, до несправності пристрою.


Для забезпечення належного функціонування пристрою дотримуйтесь безпечної відстані, як показано на малюнку нижче..





ПОВІДОМЛЕННЯ!


Після року експлуатації перевірте електричні з'єднання і, якщо потрібно, затягніть дротові з'єднання, щоб усунути можливе іскріння.





ПОВІДОМЛЕННЯ !


Джерело живлення для нагрівачів PTC — 3x400 В/50 Гц.


Для GUARDPRO 150E використовуйте провід мінімум 5x6 мм2, запобіжник B25.


Для GUARDPRO 200E використовуйте провід мінімум 5x6 мм2, запобіжник C32.


C32








ПОВІДОМЛЕННЯ !


Будь-які ремонтні та технічні роботи повинні проводитися при вимкненому живленні та відключеному тепловому навантаженні. 


Під час встановлення, запуску та експлуатації пристрою повинні працювати лише кваліфіковані співробітники, які добре знайомі з  правилами безпеки щодо поводження з електричними пристроями.


У разі витоку охолоджуючої рідини, коли водяна система знаходиться під тиском,  будь-які ремонтні роботи з усунення витоку суворо заборонені.


Будь-які ремонтні роботи з пристроєм повинні проводитися тільки після відключення пристрою від джерела живлення. 


Якщо пристрій, що експлуатується, видає металевий стукіт, вібрацію або рівень шуму збільшується, перевірте, чи не ослабла кріплення вентилятора – у разі виникнення будь-яких проблем негайно зверніться до установника пристрою або до авторизованого сервісного центру SONNIGER.





1. MODE – режим роботи


2. FAN – швидкість роботи вентилятора


3. ON/OFF – вимикач


4. + - підвищення температури налаштування


5. - - зменшення заданої температури 


6. Швидкість роботи вентилятора


7. Температура в приміщенні


8. Задана температура


9. Режим роботи охолодження


10. Режим роботи обігріву


11. День тижня








12. година


13. блокування контролера


14. вкл/викл в розкладі


15. робота за графіком


16. ручна робота


17. інтервал роботи в графіку


18. режим захисту від замерзання


19. режим вентиляції


20. синхронізація налаштувань з додатком


21. підключення до Інтернету


22. Згода/Незгода на роботу








PAGE  

